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АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КИРИЛЛОВКА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
от 14 июня 2024 года                                                                                               № 25
	О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Кирилловка от 09.12.2019 года № 64 «Об утверждении Схемы  водоснабжения и водоотведения (актуализация)   сельского поселения Кирилловка муниципального района Ставропольский Самарской области на 2019-2033гг.
.


      В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»,  постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах  водоснабжения и водоотведения», на основании выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 14.09.2023 года, администрация сельского поселения Кирилловка муниципального района Ставропольский  Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в схему водоснабжения  (актуализация) сельского поселения сельского поселения Кирилловкамуниципального района Ставропольский  Самарской области на  2019 по 2033 годы, утвержденную Постановлением администрации сельского поселения сельского поселения Кирилловкамуниципального района Ставропольский  Самарской области от 09.12.2019 года            № 64 «Об утверждении Схемы  водоснабжения и водоотведения (актуализация)   сельского поселения Кирилловка муниципального района Ставропольский Самарской области на 2019-2033гг.»   следующие изменения:
1.1. Изложить пункт 2.1.4.4. схемы водоснабжения  (актуализация) сельского поселения сельского поселения Кирилловка муниципального района Ставропольский  Самарской области на 2019 по 2033 годы в следующей редакции :
2.1.4.4. Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям 
 Уличные водопроводные сети с.п. Кирилловка смешанного типа, смонтированы из труб различных материалов и диаметров. На сети установлены пожарные гидранты и колодцы. 

Характеристика систем хозяйственно-питьевого водоснабжения на 

01.01.2019 г. представлена в таблице 2.1.4.4.1. 
Таблица 2.1.4.4.1 - Характеристика системы водоснабжения
	№ 
п/п 
	Наименование параметра 
	с. Кирилловка 

	1 
	Устройство водопровод (закольцован, тупиковый, смешанный) 
	Смешанный 

	2 
	Протяженность сетей (км) 
	11,6 

	3 
	Процент износа водопроводных сетей, % 
	100 

	4 
	Материал:  
	мет, асбест, ПЭ 

	5 
	Диаметр трубопроводов, мм 
	Ø220,150,100,89,76,57 

	6 
	Пожарные гидранты, шт. 
	7 

	7 
	Водопроводные колонки, шт. 
	2 

	8 
	Водопроводные колодцы, шт. 
	61 


         Показатели аварийности водопроводных сетей представлены в таблице 

2.1.4.4.2. 

Таблица 2.1.4.4.2 -  Показатели аварийности водопроводных сетей
	Год 
	Количество повреждений, шт. 
	Удельное количество повреждений на 1 км 

	2016 
	2 
	0,09 

	2017 
	12 
	0,5 

	2018 
	0 
	0 


В настоящее время водопроводные сети находится в аварийном состоянии, износ составляет – 100%. В замене нуждаются все сети (11,3 км). Такое состояние водопроводных сетей обусловлено низким объёмом работ по их обновлению и высоким сроком износа.  

Для профилактики возникновения аварий и утечек на сетях водопровода и для уменьшения объемов потерь необходимо проводить своевременную замену запорно-регулирующей арматуры и водопроводных сетей с истекшим эксплуатационным ресурсом. Результаты многолетнего контроля показали, что из-за коррозии и отложений в трубопроводах качество воды ежегодно ухудшается в связи со старением трубопроводных сетей. Растет процент утечек особенно в сетях со стальными трубопроводами притом, что их срок службы достаточно низкий и составляет 15 лет.  

Необходимо проводить замены стальных, чугунных и асбестовых трубопроводов на полиэтиленовые. Современные материалы трубопроводов имеют значительно больший срок службы и более качественные технические и эксплуатационные характеристики. Полимерные материалы не подвержены коррозии, поэтому им не присущи недостатки и проблемы при эксплуатации металлических труб. На них не образуются различного рода отложения (химические и биологические), поэтому гидравлические характеристики труб из полимерных материалов практически остаются постоянными в течение всего срока службы. Благодаря их относительно малой массе и достаточной гибкости можно проводить замены старых трубопроводов полиэтиленовыми трубами бестраншейными способами.  

Запорно-регулирующая арматура необходима для локализации аварийных участков водопровода и отключения наименьшего числа жителей и промышленных предприятий при производстве аварийно-восстановительных работ.»;

1.2 Изложить пункт 2.4.2.3.  схемы водоснабжения  (актуализация) сельского поселения сельского поселения Кирилловка муниципального района Ставропольский  Самарской области на 2019 по 2033 годы в следующей редакции:  

2.4.2.3. Сокращение потерь воды при ее транспортировке  С целью обеспечения нормативной надежности и безопасности водоснабжения потребителей с.п. Кирилловка в качестве первоочередных мероприятий необходимо проведение капитальных ремонтов участков водопроводных сетей, имеющих значительный износ и повышенную повреждаемость.  

В качестве мер, направленных на снижение потерь воды предложены следующие мероприятия: 

· перекладка ветхих водопроводных сетей; 

· создание системы диспетчеризации и автоматического управления. 

В настоящее время водопроводные сети находится в аварийном состоянии, износ составляет – 100%. Количество аварий и утечек с каждым годом возрастает. В замене нуждаются все сети водопровода. Такое состояние водопроводных сетей обусловлено низким объёмом работ по их обновлению. Необходимо проводить замены стальных, чугунных и асбестовых трубопроводов на полиэтиленовые. 

        Предложения по строительству и реконструкции трубопроводов и сооружений на водопроводных сетях с.п. Кирилловка приведены в таблице 2.4.2.3.1.         Таблица 2.4.2.3.1 - Предложения по строительству и реконструкции трубопроводов и сооружений на водопроводных сетях с.п. Кирилловка 

	№ 
п/п 
	Цели  строительства 
	
	Наименование, вид ремонта 
	Тех. параметры 
	Диаметр участка,  мм 
	Длина  участка, м 

	
	с.п. Кирилловка 
	
	
	

	1 
	Водопроводная сеть 
	
	замена 
	ПВХ 
	50÷200 
	11 337 

	2 
	Водонапорная башня  
Рожновского V=50 м3 
	
	строительство 
	1 шт. 
	- 
	- 


1.3 Изложить пункт 2.7. схемы водоснабжения  (актуализация) сельского поселения сельского поселения Кирилловкамуниципального района Ставропольский  Самарской области на 2019 по 2033 годы в следующей редакции:  
«2.7.  ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ    СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ  

Целевые показатели деятельности организации, осуществляющей холодное водоснабжение, предоставлены в таблице 2.7.1. 

Целевые показатели оценивались исходя из фактических параметров функционирования предприятия. К критериям сравнения относятся: 

1) показатели качества воды; 

2) показатели надежности и бесперебойности водоснабжения; 

3) показатели качества обслуживания абонентов; 

4) показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке; 

5) соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности; 6) иные показатели. 

          Таблица 2.7.1 – Целевые показатели деятельности организации в сфере питьевого водоснабжения 

	Группа 
	Целевые индикаторы 
	Базовый показатель на 2018 г. 
	Ожидаемый показатель 2025 г. 
	Ожидаемый показатель 2033 г.  

	
	1. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отве-
	
	
	

	1. Показатели качества воды 
	чают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, % 
	0 
	- 
	- 

	
	2. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, % 
	0 
	- 
	- 

	2. Показатели надежности и 
бесперебойности водоснабжения 
	1. Протяженность сетей (независимо от способа прокладки), км 
	11,6
	11,6
	12,55 

	
	2. Количество аварий  на сетях, в том числе аварийно-ремонтные работы, ед. 
	- 
	- 
	- 

	
	3. Аварийность на сетях водопровода (ед/км) 
	- 
	- 
	- 

	
	4. Износ водопроводных сетей (в 
	100 
	30 
	10 


	Группа 
	Целевые индикаторы 
	Базовый показатель на 2018 г. 
	Ожидаемый показатель 2025 г. 
	Ожидаемый показатель 2033 г.  

	
	процентах),% 
	
	
	

	
	1. Численность проживающего населения, чел. 
	619 
	619 
	797 

	
	2. Численность населения, получающего услуги водоснабжения, чел. 
	443 
	487 
	665 

	
	3. Обеспеченность населения 
	
	
	

	3. Показатели качества обслу-
живания абонентов 
	централизованным водоснабжением (в процентах от численности населения) 
	71,5 
	78,7 
	83,4 

	
	4. Удельное водопотребление  
    (по показаниям приборов учета, в случае их отсутствия – по нормативам потребления, установленного в соответствии с законодательством), м3/чел в месяц 
	2,3 
	2,3 
	3,17 

	4. Показатели эффективности использования 
ресурсов, в том числе сокраще-
ния потерь воды при транспортировке 
	1. Величина удельных затрат электрической энергии на транспорт воды (кВт*ч/м3) 
	- 
	- 
	- 

	
	2. Коэффициенты потерь,  
    тыс. м3/км 
	0,25 
	0,165 
	0,064 

	
	3. Уровень потерь воды к общему объему поданной в сеть, % 
	30,0 
	15,0 
	5,0 

	5. Соотношение цены реализации мероприятий 
инвестиционной программы  и 
эффективности 
(улучшения качества воды) 
	1. Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения 
(в процентах) 
	- 
	- 
	- 

	6. Иные показатели 
	1. Тарифы на питьевую воду, руб./м3 
	41,87 
	- 
	- 


       2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Кирилловкий Вестник» и на официальном сайте Администрации сельского поселения Кирилловка муниципального района Ставропольский Самарской области в сети «Интернет»  http:// kirillovka.stavrsp.ru.
      3.
Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

      4.
Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

Главы сельского поселения

Кирилловка муниципального района

Ставропольский Самарской области                                                    Г.В.Серенков


